## consommation journalière
V OUT | LOAD (Current) | LOAD (kW) | LOAD (kVA)
245 | 342 | 75.411 | 83.79
245 | 464 | 102.312 | 113.68
246 | 393 | 87.0102 | 96.678

## L80
V OUT | LOAD (Current) | LOAD (kW) | LOAD (kVA)
220 | 39.7 | 7.9 | 8.7
219 | 51.1 | 10.1 | 11.5
219 | 41.1 | 8.2 | 9

## L60
V OUT | LOAD (Current) | LOAD (kW) | LOAD (kVA)
219 | 34 | 6.9 | 7.5
219 | 25.5 | 5 | 5.6
218 | 33 | 6.8 | 7.2

## ELTEK1
V OUT | LOAD (Current) | LOAD (kW) | P total kw
54 | 186 | 10.044 | 99

## ELTEK2
V OUT | LOAD (Current) | LOAD (kW) | P total kw
54 | 161 | 8.694 | 75.6

## GENERATEUR_A
Heure de marche | 709 h 5 mn
Fuel cap on | 4000L
Fuel leaks | PAS DE FUITE
Motor oil level | PAS DE TEST
Bulk tank at least 50% full | 55%
Batterie charger | 26.3

## GENERATEUR_B
Heure de marche | 46h 9 MN
Fuel cap on | 90%
Fuel leaks | PAS DE FUITE
Motor oil level | PAS DE TEST
Bulk tank at least 50% full | 57%
Batterie charger | 25

## COOLING
LABEL | TEMP | L1 current | L2 current | L3 current | Apparent Power L1 | Apparent Power L2 | Apparent Power L3 | Total Apparent Power
AL_IT STULZ 1 | 18° | 14.41 | 9.41 | 10 | 3314.3 | 2164.3 | 2300 | 7778.6
AL_IT STULZ 2 | 20° | 1.01 | 0.93 | 0.88 | 232.3 | 213.9 | 202.4 | 648.6
AL IT EMERSON 1 | 22° | 9.53 | 9.9 | 10.53 | 2191.9 | 2277 | 2421.9 | 6890.8
AL IT EMERSON 3 | 22,4° | 44 | 47 | 40.99 | 10120 | 10810 | 9427.7 | 30357.7
AL_EN AIRWELL 5/Local ENJ | 19° | 7.35 | 6.53 | 7.66 | 1690.5 | 1501.9 | 1761.8 | 4954.2
RDC |  | 3.58 | 8.51 | 34.02 | 823.4 | 1957.3 | 7824.6 | 10605.3
Premier etage |  | 8.44 | 3.73 | 4.23 | 1941.2 | 857.9 | 972.9 | 3772
Deuxieme etage |  | 37.68 | 77.75 | 41.27 | 8666.4 | 17882.5 | 9492.1 | 36041

## PUE
Onduleur_L80 | Onduleur_L60 | Total_AC Power(KWh) | ELTEK1 | ELTEK_VALERE | Total_DC Power(KWh) | Total Server_Power(KWh) | Eclairage et autre(KWh) | Cooling(KWh) | Total_Consommation(KWh) | PUE
26.2 | 18.7 | 44.9 | 10 | 8.7 | 18.7 | 63.6 | 50.8922 | 150.3441 | 264.7 | 4.1619